## Arkusz2
Dębica 04.02.2020 r
SPECYFIKACJA DOSTAWY NR 2
Na dostawę kontenerów sanitarnych i technologicznych z wyposażeniem dla zadania pn:
“ Budowa zespołu basenów letnich zewnętrznych na działce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 w m. Grodków “
Lp. | NAZWA TOWARU | CENA NETTO ZŁ | SZTUK/KPL | CENA NETTO ZŁ | VAT 23 % | CENA BRUTTO ZŁ
1 | Kontener sanitarny dla mężczyzn podział zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Obciążenie min. 60 osób
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=6058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV zgrzewana klejona do podłoża , szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil ( np. jak na rys ), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K)
^drzwi PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem . Uwaga drzwi wewnętrzne mogą być bez przegrody termicznej w profilu
^ ściany wewnętrzne pełne z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grubości 75 mm wraz z wszystkimi obróbkami maskującymi połączenie
^ ściany wewnętrzne wydzielające kabiny sanitarne systemowe z HPL gr max 20 mm wraz z elementami montażowymi i drzwiami o szerokości 80 cm systemowymi , a także obróbkami maskującymi połączenie z innymi elementami
Wyposażenie:
| ^ instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP , średnice do doboru przez Wykonawcę |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW |  | 1
| ^ podgrzewacz wody ciepłej elektryczny o pojemności min 100 l /230V umieszczony w pozycji poziomej nad umywalkami zasilający wszystkie umywalki w kontenerze |  | 1
| ^ umywalki ceramiczne białe o szerokości min 50 cm 2 szt z bateriami mieszającymi ze chromowanymi czasowymi |  | 2
| ^umywalka z wykonaniu dla niepełnosprawnych ceramiczna biała z baterią dla niepełnosprawnych |  | 1
| ^ miska ustępowa biała stojąca z spłuczką 6/3 l |  | 1
| ^ miska ustępowa dla niepełnosprawnych biała stojąca z spłuczką 6/3 l |  | 1
| ^ pisuar ceramiczny biały z zaworem czasowym wykonanie stal nierdzewna |  | 1
| ^ uchwyt stały ścienny dla niepełnosprawnych o dł min 800 mm wyk tworzywo sztuczne |  | 1
| ^ uchwyt ruchomy ścienny dla niepełnosprawnych o dł min 700 mm wykonanie tworzywo sztuczne |  | 1
| ^zawór ze złączką na węża dn 15 |  | 2
| ^kratka ściekowa podłogowa ze stali nierdzewnej dn 50 |  | 2
| ^ lustra z półką nad umywalkami o wymiarach min 50x50 cm |  | 3
| ^ uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC chromowane stalowe |  | 2
| przyłącz - wtyczka CEE zagłębiona w ramie dachu |  | 1
| tablica rozdzielcza wyposażona w wyłącznik główny oraz zabezpieczenia obwodów oświetlenie, siła ( wyłącznik różnicowo-prądowy di=0,003A |  | 1
| ^ oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 5
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 przy każdej umywalce - wydzielony obwód |  | 3
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 3
| ^przewód YM-J/H05 - przekrój dostosowany do mocy obiektu |  | 8mb
| ^wyłącznik oświetlenia n/t IP 44 |  | 2
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h w ścianie zewnętrznej w każdym pomieszczeniu uruchamiany wraz z z włącznikiem światła |  | 3
| ^ instalacja przyzywowa w ubikacji dla niepełnosprawnych ( wyłącznik + sygnalizator) |  | 1
2 | Kontener sanitarny dla kobiet podział zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Obciążenie min. 60 osób
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=6058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV zgrzewana klejona do podłoża , szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil ( np. jak na rys ), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K)
^drzwi PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem . Uwaga drzwi wewnętrzne mogą być bez przegrody termicznej w profilu
^ ściany wewnętrzne pełne z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grubości 75 mm wraz z wszystkimi obróbkami maskującymi połączenie
^ ściany wewnętrzne wydzielające kabiny sanitarne systemowe z HPL gr max 20 mm wraz z elementami montażowymi i drzwiami o szerokości 80 cm systemowymi , a także obróbkami maskującymi połączenie z innymi elementami
Wyposażenie:
| ^ instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP , średnice do doboru przez Wykonawcę |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW |  | 1
| ^ podgrzewacz wody ciepłej elektryczny o pojemności min 100 l /230V umieszczony w pozycji poziomej nad umywalkami zasilający wszystkie umywalki w kontenerze |  | 1
| ^ umywalki ceramiczne białe o szerokości min 50 cm 2 szt z bateriami mieszającymi ze chromowanymi czasowymi |  | 2
| ^umywalka z wykonaniu dla niepełnosprawnych ceramiczna biała z baterią dla niepełnosprawnych |  | 1
| ^ miska ustępowa biała stojąca z spłuczką 6/3 l |  | 2
| ^ miska ustępowa dla niepełnosprawnych biała stojąca z spłuczką 6/3 l |  | 1
| ^ uchwyt stały ścienny dla niepełnosprawnych o dł min 800 mm wyk tworzywo sztuczne |  | 1
| ^ uchwyt ruchomy ścienny dla niepełnosprawnych o dł min 700 mm wykonanie tworzywo sztuczne |  | 1
| ^zawór ze złączką na węża dn 15 |  | 2
| ^kratka ściekowa podłogowa ze stali nierdzewnej dn 50 |  | 2
| ^ lustra z półką nad umywalkami o wymiarach min 50x50 cm |  | 3
| ^ uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC chromowane stalowe |  | 3
| ^przyłącz - wtyczka CEE zagłębiona w ramie dachu |  | 1
| ^tablica rozdzielcza wyposażona w wyłącznik główny oraz zabezpieczenia obwodów oświetlenie, siła ( wyłącznik różnicowo-prądowy di=0,003A |  | 1
| ^ oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 5
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 przy każdej umywalce - wydzielony obwód |  | 3
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 3
| ^przewód YM-J/H05 - przekrój dostosowany do mocy obiektu |  | 8mb
| ^ wyłącznik oświetlenia n/t IP 44 |  | 2
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h w ścianie zewnętrznej w każdym pomieszczeniu uruchamiany wraz z z włącznikiem światła |  | 3
| ^ instalacja przyzywowa w ubikacji dla niepełnosprawnych ( wyłącznik + sygnalizator) |  | 1
^przewijak dla niemowląt ścienny składany na ścinę atestowany , wyk. Tworzywo sztuczne wymiary po złożeniu max 1000 mm x 180 mm
3 | Kontener kas/ratowników zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Obciążenie min. 3 osoby
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=2951 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV zgrzewana klejona do podłoża , szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil ( np. jak na rys ), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K)
^okna białe PCV z roletą zewnętrzną w kolorze RAL 7016 U=0,9W\(m2K) podawcze o wymiarach 100x115 cm otwierane do góry z parapetem wewnętrznym z HPL (RAL9010) gr min 12 mm o wymiarach min 30x150 cm
^drzwi PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem .
Wyposażenie:
| ^ instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP , średnice do doboru przez Wykonawcę |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW |  | 1
| ^ podgrzewacz wody ciepłej elektryczny o pojemności min 10 l /230V umieszczony w pozycji poziomej nad umywalką |  | 1
| ^ umywalka ceramiczne białe o szerokości min 50 cm 2 szt z bateriami mieszającymi ze chromowanymi czasowymi |  | 1
| ^zawór ze złączką na węża dn 15 |  | 1
| ^kratka ściekowa podłogowa ze stali nierdzewnej dn 50 |  | 1
| ^ lustra z półką nad umywalkami o wymiarach min 50x50 cm |  | 1
| ^przyłącz - wtyczka CEE zagłębiona w ramie dachu |  | 1
| ^tablica rozdzielcza wyposażona w wyłącznik główny oraz zabezpieczenia obwodów oświetlenie, siła ( wyłącznik różnicowo-prądowy di=0,003A |  | 1
| ^ oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 2
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 przy każdej umywalce - wydzielony obwód |  | 1
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 1
| ^przewód YM-J/H05 - przekrój dostosowany do mocy obiektu |  | 8mb
| ^wyłącznik oświetlenia n/t IP 44 |  | 1
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h w ścianie zewnętrznej uruchamiany wraz z z włącznikiem światła |  | 1
4 | Kontener mag chemii basenowej zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=2951 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina gumowa kwasoodporna klejona do podłoża wywinięta na ściany min 15 cm , czarna. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil ( np. jak na rys ), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K)
^ ściany wewnętrzne pełne z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grubości 75 mm wraz z wszystkimi obróbkami maskującymi połączenie
^drzwi PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem . Uwaga drzwi wyposażone w kratę równoważącą jn.
Wyposażenie:
| ^ instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP , średnice do doboru przez Wykonawcę |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji technologicznej od wpustów podłogowych PCV klejone dn 75 |  | 1
| ^ podgrzewacz wody ciepłej elektryczny o pojemności min 10 l /230V umieszczony w pozycji poziomej nad umywalką |  | 1
| ^ umywalka ceramiczne białe o szerokości min 50 cm z bateriami mieszającymi ze chromowanymi czasowymi |  | 2
| ^zawór ze złączką na węża dn 15 |  | 2
| ^kratka ściekowa podłogowa ze stali kwasoodpornej dn 50 |  | 2
| ^ wanny bezodpływowe kwasoodporne na środki chemiczne o wymiarach min 130x60x40 cm |  | 2
^natrysk ratunkowy z oczomyjką z misą i prysznicem , stojący , na wodę ciepła i zimną uruchamiany stopą i naciskiem głowy niezależnie , wykonania stal nierdzewna lub
| ^przyłącz - wtyczka CEE zagłębiona w ramie dachu |  | 1
| ^tablica rozdzielcza wyposażona w wyłącznik główny oraz zabezpieczenia obwodów oświetlenie, siła ( wyłącznik różnicowo-prądowy di=0,003A |  | 1
| ^ oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 2
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 na każdej ścianie - wydzielony obwód |  | 4
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 1
| ^przewód YM-J/H05 - przekrój dostosowany do mocy obiektu |  | 8mb
| ^wyłącznik oświetlenia n/t IP 44 |  | 1
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h chemoodporny kanałowy , praca stała |  | 2
| ^szyna uziemiająca |  | 1
| ^krata równoważąca wentylacyjna o wymiarach 500x150 mm montowana w drzwiach zewnętrznych |  | 2
4 | Kontener technologii basenowej mały zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=2951 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV zgrzewana klejona do podłoża , szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil ( np. jak na rys ), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K) Uwaga brak ściany zewnętrznej do połączenia z kontenerem dużym od strony lewej
^drzwi i wrota PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem .
Wyposażenie:
| ^ oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 1
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 na każdej ścianie - wydzielony obwód |  | 2
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 1
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h w ścianie zewnętrznej w każdym pomieszczeniu uruchamiany wraz z z włącznikiem światła |  | 1
5 | Kontener technologii basenowej duży Nr 1 zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=6058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV zgrzewana klejona do podłoża , szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K) Uwaga brak ściany zewnętrznej do połączenia z kontenerem małym od strony prawej
^drzwi i wrota PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem .
Wyposażenie:
| ^ instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP , średnice do doboru przez Wykonawcę , wielkość podłączenia DN 50 z odejściem na instalację technologii basenowej zakończony zaworem kulowym j.n. |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW |  | 1
| ^ podgrzewacz wody ciepłej elektryczny o pojemności min 10 l /230V umieszczony w pozycji poziomej nad umywalką |  | 1
| ^ umywalka ceramiczne białe o szerokości min 50 cm 2 szt z bateriami mieszającymi ze chromowanymi czasowymi |  | 1
| ^zawór ze złączką na węża dn 15 |  | 1
^ zawór do podłączenia instalacji technologii basenowej dn 50 kulowy stalowy gwintowany
| ^kratka ściekowa podłogowa ze stali nierdzewnej dn 50 |  | 1
| ^przyłącz - wtyczka CEE zagłębiona w ramie dachu |  | 1
| ^tablica rozdzielcza wyposażona w wyłącznik główny oraz zabezpieczenia obwodów oświetlenie, siła ( wyłącznik różnicowo-prądowy di=0,003A |  | 1
| ^ oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 2
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 na każdej ścianie - wydzielony obwód |  | 4
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 1
| ^przewód YM-J/H05 - przekrój dostosowany do mocy obiektu |  | 8mb
| ^wyłącznik oświetlenia n/t IP 44 |  | 1
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h w ścianie zewnętrznej w każdym pomieszczeniu uruchamiany wraz z z włącznikiem światła |  | 2
| ^szyna uziemiająca |  | 1
6 | Kontener technologii basenowej duży Nr 2 zgodnie z rysunkiem szczegółowym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Dostawa w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener będzie gotowy do podłączenia do instalacji zewnętrznych króćcami wyprowadzonymi z kontenera na zewnątrz o średnicach minimalnych podanych na rysunku na odległość min 200 mm. Loco budowa Grodków
Wymiary : ( dopuszcza sie zmianę wymiarów ±2% )
Lz=6058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm
Konstrukcja kontenera :
^ spawana stalowa rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
^podłoga – ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV zgrzewana klejona do podłoża , szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV. Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). Minimalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
^ stropodach – blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze białym RAL 9010. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie stropodachu 100 kg / m2
^ ściany zewnętrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil ( np. jak na rys ), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka. Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K) .
^drzwi i wrota PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnątrz i RAL 9010 od wewnątrz pełne U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposażone w ościeżnicę systemową oraz zamek patentowy i klamki z szyldem . Uwaga drzwi wewnętrzne mogą być bez przegrody termicznej w profilu
Wyposażenie:
| ^ instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PP , średnice do doboru przez Wykonawcę , wielkość podłączenia DN 50 z odejściem na instalację technologii basenowej zakończony zaworem kulowym j.n. |  | 1
| ^ instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW |  | 1
| ^ podgrzewacz wody ciepłej elektryczny o pojemności min 10 l /230V umieszczony w pozycji poziomej nad umywalką |  | 1
| ^ umywalka ceramiczne białe o szerokości min 50 cm z bateriami mieszającymi ze chromowanymi czasowymi |  | 1
| ^zawór ze złączką na węża dn 15 |  | 1
^ zawór do podłączenia instalacji technologii basenowej dn 50 kulowy stalowy gwintowany
| ^kratka ściekowa podłogowa ze stali nierdzewnej dn 50 |  | 1
| ^ oprawa LED 2x 15 W IP 44 wymagane natężenie ośw 200lx |  | 2
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 przy umywalce - wydzielony obwód |  | 2
| ^gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwód |  | 2
| ^ przewód uziemiający Lyżo 16mm2 |  | 10mb
| ^ wentylator mechaniczny o wydajności min 150m3/h w ścianie zewnętrznej w każdym pomieszczeniu uruchamiany wraz z z włącznikiem światła |  | 2
| Ogółem wartość kontenerów |  |  | 0 | 0 | 0
POWYŻSZA KALKULACJA MUSI ZAWIERAĆ :
1 | Dostawę loco budowa w Grodkowie
2 | Montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym i wybranym przez niego wykonawcą prac budowlanych
3 | Uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji w kontenerach
4 | Wszelkie materiały montażowe .
5 | Robociznę i sprzęt do montażu
6 | wszystkie inne elementy niezbędne do przekazania Zamawiającemu urządzeń w stanie nadającym się do użytkowania z osiągniętymi parametrami określonymi przez producenta tych urządzeń
INFORMACJE DODATKOWE
1 | Minimalny okres gwarancji na kontenery 5 lat,
2 | Minimalny okres gwarancji na akcesoria i wyposażenie 2 lata,
3 | Kontenery jako wyrób muszą posiadać ważny znak CE lub inny dokument dopuszczający do obrotu na terenie UE,
4 | Przygotowanie gruntu pod posadowienie kontenerów oraz przygotowania przyłączy mediów (energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja) – po stronie Zamawiającego.
5 | Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wstępny projekt kontenerów oraz PZT dla terenu realizacji inwestycji określający usytuowanie i wielkość basenów oraz budynków technologicznych
PODANE URZĄDZENIA OKREŚLAJĄ TYLKO PARAMETRY TECHNICZNE, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY WYPOSAŻENIU.
PROJEKTANT DOPUSZCZA ZAINSTALOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTO W SPECYFIKACJI.